南航大兴维修基地零碳工厂收资说明

1 标题与元信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件名称 | 南航大兴维修基地零碳工厂收资说明（文秘出口稿） |
| 提供方 | 南网能源 |
| 接收方 | 南航大兴维修基地对接人 |
| 对象主体 | 中国南方航空股份有限公司工程技术分公司北京基地（公开采购公告口径，下称「基地」） |
| 政策锚 | 工信厅节函〔2026〕334号（2026-07-13）及附件1《国家级零碳工厂建设评估指标体系及指标说明（试行）》、附件2《国家级零碳工厂建设方案（大纲）》；旁参工信部联节〔2026〕13号《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》 |
| 时效 | 本说明结论仅对 334 号 2026 年度批次（统计期 2025 年）负责；后续批次以新通知为准，不作为永久有效结论 |
| 编制依据 | 《01 资格边界初判》《02 六条路径落地框架》《03 收资逻辑说明书》（2026-09-08 骨架稿） |
| 配套表 | 《南航大兴维修基地-国家级零碳工厂申报收资表-20260908.xlsx》（官方十表 + 航空维修场景补行 AM01–AM16；AM 行名为拟定对齐口径，以本地表原名为准） |
| 成稿标注 | 文秘·Kimi K3，2026-09-08 |
| 证据标记 | 【事实】公开可查；【计算】按公开公式与参数推算、含假设；【判断】专业判断；【建议】可选动作；【待核】基地未提供、公开未见 |

2 一句话结论

针对工信厅节函〔2026〕334号 2026 年度「国家级零碳工厂（制造型企业通道）」当期申报，三选一口径取：不满足硬性申报条件。原因：① 申报单位须已入选国家绿色工厂名单，公开检索未见南航任一维修主体在列【事实】；② 2026 年度省级推荐已于 2026-08-15 截止【事实】。算力设施通道不适用。

这不等于做不了零碳。建议走「北京市绿色工厂 → 国家绿色工厂 → 国家级零碳工厂（后续批次，若有）」梯度培育路线，期间按 334 号附件2 大纲自建口径开展对标建设；本次收资即为该路线与后续批次储备数据。以上安排均不构成对国家级授牌的承诺。

3 为何不满足（短表）

| 门槛 | 依据与现状 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 已入选国家绿色工厂名单（前置条件） | 公开检索（含 2025 年度名单全文）未见南航股份、工程技术分公司、北京基地或其他南航维修主体【事实】 | 不满足，非补材料可解 |
| 批次时限 | 2026 年度省级推荐截止 2026-08-15，已过期【事实】 | 本批次不可申报 |
| 独立法人或视同法人独立核算 | 运营主体为分公司下属基地；是否办理视同法人独立核算统计登记【待核】 | 未确认（门槛四问之一） |
| 规上工业企业（行业代码 4343） | 是否以 4343 纳入规上工业统计【待核】；飞机维修企业有省级绿色工厂先例，国家级名单未见【事实】 | 可争取，需与北京市经信局预沟通 |
| 核心指标 1.1/1.2/1.3 现状 | 条件式测算：北京纯网电现状约 1.9 tCO2/tce，高于 1.8 基本要求，须有真实零因子电量；物理认定量占比现状远低于 10%【计算】 | 现状大概率不满足，需工程投入与绿电组合 |
| 算力设施通道 | 基地为维修设施，不构成独立算力设施主体【判断】 | 不适用 |

注：上表量级测算为条件式计算，含假设，不代表基地实测，须以收资数据核验。结论取「不满足硬性申报条件」，而非「待补充材料后研判」——前两项门槛非材料可补。

4 变通与梯度（不承诺授牌）

| 选项 | 内容 | 口径纪律 |
| --- | --- | --- |
| A 梯度培育主线 | 北京市绿色工厂 → 国家绿色工厂 → 国家级零碳工厂（后续批次，若有） | 后续批次是否开放、时间未定，不写成「已锁定」 |
| C 自建口径对标建设 | 借用 334 号六条路径与附件1 指标体系编制《零碳维修基地建设方案》，年度自评并披露 | 对外统一表述为「对标国家级零碳工厂指标体系建设」，不用「获评/认定」 |
| E 南网能源综合能源服务 | 屋面光伏扩容、绿电直连/绿电交易代理、储能、GSE 充电、能碳平台 | 电价、装机、收益以实测与业主数据为准，本说明不写收益率 |
| B 省/市级零碳工厂 | 334 号鼓励有条件的地区建设省级零碳工厂；北京市是否设有对应通道【待核】 | 若北京无通道，不借用其他省市名义 |
| D 第三方评价 | 依据团体标准或 ISO 14068-1 等做第三方评价/声明 | 注明「第三方评价」，不与「国家级」并列造成误读 |

【建议】主线取 A+C+E 组合：C 提供口径与数据，E 提供工程与物理认定量，A 提供合规出口。

5 收资目的与顺序

收资目的（初判 → 倒推）：

1. 回答四个门槛问题，确认梯度培育路线是否成立；任一答案为否且无补救路径的，初判结论维持，收资转入对标建设与工程数据。

2. 按 334 号附件2 大纲把 2025 统计期（2025-01-01 至 2025-12-31）数据一次收齐，供自建口径对标建设与后续批次使用。

四个门槛问题（第一轮请先回答）：

1. 申报主体：北京基地是否能以「视同法人独立核算单位」出具统计登记、财务与能源独立口径？若否，工程技术分公司整体能否？

2. 统计归属：是否以 4343 纳入规上工业统计并填报 B204-1 报表？

3. 绿色工厂：是否已启动或愿意启动北京市绿色工厂申报？

4. 申报边界：边界是「机务维修区」单独，还是含运行及保障、货运、航食、宿舍中的任一功能区？（边界决定各项指标的分子分母）

收资顺序（先硬门槛证据，再核心指标原始变量，再叙述与计划）：

● 第一轮 · 门槛证据：申报主体与独立核算、申报边界与功能区、绿色工厂申报意向、绿电直连/一体化安排。

● 第二轮 · 核心指标原始变量：供暖热源与用气用热、燃料燃烧归属、GSE 台账、光伏实测与扩容条件、电力来源构成、产出与增加值。

● 第三轮 · 叙述与计划支撑：通用设备能效台账、计量与信息系统、工艺设备、体系与合规披露、运行工况、地面电源/空调、碳足迹、供应链。

填写纪律（334 号附件2 填写说明）【事实】：每项数据须写明数据来源、统计口径、计算过程、判定依据，并注明证明材料名称及页码；证明材料不足以证实结论的，评审不予认可。

停止条件：委托方提出取消即停止，保留已收资料与现有文件，不再更改。

6 必收/加分清单

说明：清单与收资表 xlsx 的 AM01–AM16 行一一对应；AM 行名为拟定对齐口径，以本地表原名为准，不一致处在「本地表 AM 行原名」列回填。「必收」指不收则资格结论或核心指标无法成立；「加分」指影响引导指标与评审排序。

第一轮 · 门槛证据（均必收）

| 编号 | 资料项 | 对应 | 缺了会怎样 |
| --- | --- | --- | --- |
| AM01 | 申报主体与独立核算证明：营业执照/分支机构登记、统计登记（是否视同法人）、行业代码 4343、规上工业名录、B204-1 报表 | 申报条件(一)-1/-2 | 主体不成立，资格结论不可能翻转 |
| AM02 | 申报边界与功能区：功能区平面、机务维修区红线、边界内单体建筑清单与面积、边界内外能源接口点（进线、气、热） | 附件1 注8「分子分母核算范围一致」 | 分母口径混乱，所有指标不可比 |
| AM17（建议补行） | 北京市绿色工厂申报意向与基础：是否已启动、预计批次、可共享材料清单 | 申报条件(一)-4 | 梯度培育路线无法排期 |
| AM11（部分） | 是否有绿电直连/源网荷储一体化安排 | 指标 1.3 路径 | 物理认定量路径无法论证 |

第二轮 · 核心指标原始变量（均必收）

| 编号 | 资料项 | 对应指标 | 缺了会怎样 |
| --- | --- | --- | --- |
| AM03 | 供暖热源与冬季用能：热源形式（燃气锅炉/外购热力/热泵）、近三年用气量与热量、热力供应方是否为非化石热力、供暖面积 | 1.1、1.2 | 1.1 分子缺项；95% 目标无法论证 |
| AM06 | 维修活动燃料燃烧：试车、APU 运转、应急柴油机年用油量与归属（谁付费、谁计量），含「不计入」的书面理由 | 1.1 直接排放 | 直接排放漏项，视为核算不完整 |
| AM07 | GSE 台账：类型、动力、年燃料量、新能源化比例、充电桩数量与年充电量 | 1.1、2.2 | 分子缺项，电动化成效无法量化 |
| AM10 | 分布式光伏现状与扩容条件：装机、并网方式、近三年实测发电/自用/上网电量、计量归属；屋面可用面积、结构荷载复核、机场净空与眩光评估、并网点容量 | 1.3 | 1.3 现值无法填报，扩容可行性无法论证 |
| AM11 | 电力来源构成：近三年下网电量、分时电量、绿电交易合同与结算电量、绿证购买/核销记录（生产年度） | 1.1、1.2、1.3 | 核心指标无法计算，核算方式无法选定 |
| AM13 | 产出与增加值：近三年维修收入、工业总产值、工业中间投入、应交增值税、工业增加值（现价）、维修架次/工时 | 2.1 | 2.1 无法填报，「行业领先」无法自证 |

第三轮 · 叙述与计划支撑

| 编号 | 资料项 | 对应 | 必收/加分 |
| --- | --- | --- | --- |
| AM09 | 通用用能设备能效台账：电机、变压器、空压机、冷水机组、热泵、风机、水泵的额定功率、能效等级、出厂年份 | 2.2 | 必收 |
| AM12 | 能源计量与信息系统：三级计量配备（GB 17167—2025）、BA/EMS/能管系统、数据采集点数、可 API 对接系统清单 | 4.1、4.2 | 必收 |
| AM08 | 工艺设备用能：热压罐、烘干/固化炉、喷漆房与 VOC 处理、清洗、热处理等（有则填） | 1.1、2.2 | 必收（可填「无」） |
| AM16 | 管理体系、合规与披露：ISO 9001/14001/50001/45001 证书及覆盖范围、CCAR-145 维修许可、近三年安全/质量/环保事故与行政处罚查询、失信查询、现有披露中涉本基地内容 | 申报条件(五)(六)、5.1 | 必收（合规部分）/加分（披露部分） |
| AM04 | 机库大门开启与通风运行记录：开门次数/时长、空气幕、分区通风策略 | 路径三项目库 | 加分 |
| AM05 | 地面电源/地面空调（400 Hz GPU、PCA）配置、用电量、使用率 | APU 替代 | 加分（若 AM06 计入边界则升为必收） |
| AM14 | 维修服务类别与碳足迹：统计口径主要产品类别数、拟开展碳足迹分析的类别、采用标准（GB/T 24067—2024） | 3.1 | 加分 |
| AM15 | 供应链与物流：航材/化学品/危废运输方式与运量、承运商清单、供应商绿色低碳管理制度、废旧部件回收处置体系、供应链信息化功能 | 3.2 | 加分 |

另建议补行 AM18：外购电排放因子核算方式选择（附件1 注3 a/b/c）与本省发电煤耗折标值来源。不同核算方式结果差异大，需在收资阶段确定并锁定【建议】。

7 口径隔离与待核

口径隔离（填表与对外表述均须遵守，防止串台）：

| 信息 | 归属 | 使用口径 |
| --- | --- | --- |
| 大兴机场 100% 绿电、机场约 7 MW 光伏、航站楼节能 | 北京大兴国际机场运营边界 | 不作基地证据，仅可作背景一句话 |
| 南航集团 ESG 报告、SAF 承诺 | 南航集团口径 | 仅作「上级战略」引用，不作基地数据与承诺 |
| 基地 3 处光伏「预计年均 ≥27 万 kWh」 | 2019 年预期值【待核】 | 不作实测填入统计期；实测以并网计量表为准 |
| 一期充电桩 300、远期约 800 | 公开口径 | 桩数不等于车辆新能源化比例，比例待核 |
| 投资 15 亿元 | 造价咨询项目页 | 待业主确认，不写入正文数字 |
| 绿证 | 核销量 | 只进 1.2 非化石能源消费占比讨论（原则上不超过下网电量 50%，须为核销量且生产年度与购买年度一致）；不计入 1.3 非化石能源电力消费物理认定量 |

待核清单（收资需核验，不编造）：视同法人独立核算统计登记；规上工业统计归属；分项年用电量与电费结算单；光伏实测发电量与计量归属；绿电交易合同与绿证核销记录；供暖热源形式与用气/用热量；管理体系认证覆盖范围；近三年安全/质量/环保事故与行政处罚、失信查询记录；北京市绿色工厂申报意向；北京市是否设有省级零碳工厂通道。

不编造纪律：基地未提供的分项用电、电价、装机实测、储能、绿电合同电量、碳排放与证书数据，一律留空并标【待核】，不以推测值填充。

8 回传与下一步

回传要求：

1. 数据填回《南航大兴维修基地-国家级零碳工厂申报收资表-20260908.xlsx》，逐字段注明来源、统计口径与证明材料名称及页码。

2. AM 行原名与拟定口径不一致的，以本地表为准，并在对照列回填。

3. 手改内容与格式一律保留；需修订时另存新版本（如 …-20260908-v2.xlsx），不覆盖原件。

4. 第一轮四项（AM01、AM02、AM17、AM11 部分）请优先回传。

下一步（南网能源侧，年份仅表示先后，不作日历承诺）：

1. 第一轮回收后：复核资格初判结论是否维持，明确梯度培育排期建议。

2. 第二轮回收后：出具 2025 统计期 1.1/1.2/1.3 现值测算与年度目标表初稿（条件式测算，标注假设与待核）。

3. 同步形成屋面光伏扩容、绿电直连/交易、供暖脱碳、GSE 电动化、能碳平台的工程切入方案建议。

4. 以基地授权为前提，协助就北京市绿色工厂申报与主管部门预沟通。

附：编制与交付说明

● 本说明为另存新文件，未改动骨架稿（README、01、02、03、收资表放置说明）任何内容。

● 结论仅对 334 号 2026 年度批次负责，非永久有效结论；后续批次以新通知为准。

● 未完成项：收资表 xlsx 未随附于云端仓库，AM 行原名回填待本地核对；四个门槛问题待基地答复。