AI「赛马制」测试数据报告

审查复原稿 · 批注版

日期：2026年9月8日

参赛队伍名称：____________________

重要说明：仓库未提供原始提交稿。本文件依据委托方给出的结构化 dump 复原，用于承载审查批注；它不是原始 Word 的无损副本。黄色高亮为批注落点，原生评论与文末批注索引使用同一问题编号。所有未知数据均保留为【请填写数据】或“未知”，未作任何推算。

审查人：GPT-5.6　｜　审查日期：2026-09-08

# 执行审查摘要

审查结论：当前版本不具备直接提交条件，建议在补齐阻断项并完成一次交叉复核后再定稿。

报告已形成项目A、C的负荷预测与部分设备参数预测链路，包含数据体检、掩码清洗、TFT日前预测、五随机种子、样本外窗口、无泄漏扰动和物理闭环等要素。项目A逐时结果、项目C逐时结果及部分设备指标已有数据，项目A仿真节能率填报为5.54%。这些内容可作为定稿基础，但完整性、评分风险和方法一致性仍有明显缺口。

首要问题是项目B几乎未形成可评审证据：逐时结果、设备结果及节能结果仍为占位符，极端工况表也有空缺，正文对B的分析很少。封面和基本信息表中的队伍名称同样未填写。上述问题会直接影响形式审查或分项评分，不能用推测值补齐。

第二类风险集中在项目C设备指标。冷机功率第三项为24.33、水泵第三项为10.01；若该列确为MAPE，则均高于任务提示的≤6%目标。必须先核实原表列名、单位、公式和阈值出处，再决定修模或如实解释。表8只有项目A完整，项目C有策略描述却无节能数据，B/C和加权结果均空。

第三类风险是评测协议一致性。§2.2将TFT写为主线，而§3.1说明项目A因考核日落在训练期内，改用仅含此前173个有效小时的每日重训GBM。该处理可能用于防泄漏，但需补足GBM配置、滚动边界、五种子含义及与TFT的关系，避免被质疑为临时换模或口径不一致。

建议依次完成：队名及项目B全链路、项目C与加权节能、项目C设备指标复核、TFT—GBM口径说明，最后统一百分号、机构名称、表号和字数。由于缺少原始.docx，本次无法对122段、15表和各节字数作精确终检。

## 审查导航

阻断：队名、项目B全链路、表8 B/C与加权结果、原始源稿终检。

高风险：项目C设备MAPE、项目A评测协议与防泄漏、极端工况、范围边界。

中低风险：字数、单位、机构名、气象补值、公式、复现要素、日期与编辑规范。

# 结构化复原稿与批注

本章只重排结构化 dump 中可核实的信息。未提供的段落、表头和单元格明确标注未知，不视为原文全文。

## 基本信息  [SRC-T0]

| 字段 | 抽取值 |
| --- | --- |
| 队伍名称 | 【请填写】 |
| 项目负责人 | 陈思安 |
| 团队成员 | 李春龙／南方电网综合能源（广东）有限公司／项目C模型；王天智／南方电网综合能源（广东）有限公司／项目C验证；乔镖／中国建筑科学院有限公司／项目A验证及优化；康旭源／中国科学院大学／核心建模机理及项目B验证；李铭宇／中国科学院大学／核心算法实现及项目B验证 |
| 所属单位 | 华北电力大学 |
| 联系电话 | 18910259047 |
| 电子邮箱 | chensi.an@qq.com |

机构名称核对：乔镖所属单位当前写作“中国建筑科学院有限公司”，未核实前不直接替换。

## 2.1 技术路线  [SRC-2.1]

数据体检：覆盖七类通病；以“≥80%测点同步不变”判定全站冻结。

掩码化清洗：A弃用4月1日至22日、C弃用3月；气象坏段采用外部气象并加1°C补值。

清洗后有效训练小时为A=1462、C=1285；当前未见逐规则样本损失漏斗。

多输出时序深度模型执行日前24小时预测，输入历史168小时、日历和干球预报。

验证采用样本外窗口、5个随机种子及无泄漏扰动。

阶段范围为负荷与设备参数预测；优化控制仿真不在本队本阶段范围内。

## 2.2 多输出TFT联合预测  [SRC-2.2]

编码端：168小时输出及干湿球；解码端：日历三角编码及目标日干球预报。

输出：24 h×17维（A）、24 h×13维（C）。

参数：隐藏宽度A=128/C=64，LSTM=2层，heads=4，embedding=32，dropout=0.1。

训练：Adam，batch=32，最大100轮，early stopping=12，5种子均值。

冷机电度按小时差分训练，填报以起点前最近实测累计为基数累加。

冷冻水流量由“冷量=流量×温差×4.187/3.6”派生；变量单位、密度和小温差保护未见说明。

有效训练小时：A=1462、C=1285；测试窗口为数据期最后7天。

项目B的输出维度、训练规模和模型参数：未知。

## 2.3 创新点  [SRC-2.3]

证据链及“未来输入扰动后输出零变化”的无泄漏检查。

冷量—流量—温差物理闭环。

容量甜点U曲线。

可复现交付。

## 3.1 评测协议  [SRC-3.1]

项目A考核日2025-07-16位于训练期内，表1改用“每日重训梯度提升树”协议（仅该日前173个有效小时，5种子）。

现有摘要未给出清洗、标准化、天气补值和累计电度基数的完整防泄漏时间边界。

项目C考核日2023-10-25为样本外测试窗首日，采用TFT集成。

干球预报施加±1°C/±2°C噪声后，退化不超过0.2 pp。

## 表1：项目A 2025-07-16逐时结果  [SRC-T1]

| 时间 | 实际 | 预测 | 绝对误差 | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 2423.04 | 2354.09 | 68.95 | 2.85% |
| 其余23行 | 未知 | 未知 | 未知 | 原始dump未提供 |

dump说明：24小时已填满；除示例行外，具体数值未知。

## 表2：项目B 2021-07-15逐时结果  [SRC-T2]

| 时间范围 | 实际 | 预测 | 绝对误差 | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24小时 | 【请填写数据】 | 【请填写数据】 | 【请填写数据】 | 【请填写数据】 |

## 表3：项目C 2023-10-25逐时结果  [SRC-T3]

| 时间 | 值1 | 值2 | 值3 | 相对误差（原表单位待核） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 497.7 | 505.2 | 7.5 | 1.51（dump提示部分行缺少%） |
| 其余23行 | 未知 | 未知 | 未知 | 原始dump未提供 |

## 表4  [SRC-T4]

未知：原始dump未提供标题、行列或数值。

## 表5：极端工况负荷预测  [SRC-T5A]、[SRC-T5B-C]

| 项目/工况 | MAPE或状态 | 来源边界 |
| --- | --- | --- |
| A/高温 | 7.93（%待核） | dump给定 |
| A/高湿 | 7.85（%待核） | dump给定 |
| A/突变等其他行 | 未知 | 需从原稿核对 |
| B | 多数空或仅标准行 | 具体位置未知 |
| C | 多数空或仅标准行 | 具体位置未知 |

## 表6：设备参数预测  [SRC-T6A]、[SRC-T6B]、[SRC-T6C]

### 表6A 项目A

| 参数 | MAPE |
| --- | --- |
| 冷机功率 | 5.72% |
| 水泵（对象待明确） | 5.87% |
| 冷冻水流量 | 4.82% |
| 其他 | 已填，具体值未知 |

### 表6B 项目B

| 范围 | 状态 |
| --- | --- |
| 全部设备参数 | 【请填写数据】 |

### 表6C 项目C

注意：dump未提供三个数值列的表头，以下按原顺序记录，不推断列义。

| 参数 | 值1 | 值2 | 值3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷机功率 | 94.2 | 69.8 | 24.33 |
| 水泵（对象待明确） | 7.6 | 7.1 | 10.01 |
| 冷冻水流量 | 193.6 | 191.3 | 3.56 |
| 其他设备参数 | 未知 | 未知 | 未知 |

## 表7：极端工况设备参数  [SRC-T7]

| 项目 | 状态 |
| --- | --- |
| A | 部分填写，具体行和值未知 |
| B | 空 |
| C | 部分填写，具体行和值未知 |

## 5 仿真节能  [SRC-5/T8]

### 表8 仿真节能结果

| 项目 | 基准能耗 | AI能耗 | 节能量 | 节能率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 358.12 | 338.28 | 19.84 | 5.54% |
| B | 【请填写数据】 | 【请填写数据】 | 【请填写数据】 | 【请填写数据】 |
| C | 【请填写数据】 | 【请填写数据】 | 【请填写数据】 | 【请填写数据】 |
| 加权结果 | 空白 | 空白 | 空白 | 空白 |

表头未见能耗单位、统计周期、基准边界或官方加权公式。

### 5.2 结果解释  [SRC-5.2]

A：节能有限，原因包括夏热冬暖、内热稳定、负荷率低。

C：描述冷却塔风机与冷却水泵变频协同策略，但表8无C结果。

B：几乎未写；具体原文未知。

### 5.3 稳健性与校验  [SRC-5.3]

负荷跟踪日MAPE为8.9%~19.8%，对象和统计范围未说明。

预报噪声传导有限。

进行物理范围校验。

## 6.1 可迁移性  [SRC-6.1]

A、C使用同一架构训练，仅调整隐藏宽度；项目B情况未知。

## 6.2 安全防线  [SRC-6.2]

三层防线：拒绝出数、清洗、输出校验。

## 模板合规待核

原始Word各节字数无法从摘要精确核验：2.1/2.2/4.1、第5章及5.2/5.3/6.x须按赛方口径复核。

## 声明  [SRC-DECL]

声明日期：2026-9-8。

签字／盖章状态：未知，须在正式源文件或导出PDF中确认。

# 批注索引（完整）

下表与原生Word评论使用同一编号。阻断项未闭环前不建议提交；“高”项应在负责人定稿前完成复核。完整论证与验收方法见同目录 review-issues-GPT56-20260908.md。

## 阻断

| 编号 | 锚点 | 问题 | 处理动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| [BLOCK-01] | [SRC-COVER]、[SRC-T0] | 封面与基本信息缺少队伍名称 | 由负责人确认正式队名，在封面和基本信息表同步填写，并与报名信息逐字核对。 |
| [BLOCK-02] | [SRC-T2]、[SRC-T5B-C]、[SRC-T6B]、[SRC-T7] | 项目B核心结果链路缺失 | 从最终评测脚本导出逐时、极端工况和设备结果，保留计算日志；不得推测或留占位符。 |
| [BLOCK-03] | [SRC-5/T8]、[SRC-5.2] | 节能结果不完整，整体成绩无法形成 | 按官方基准和权重补齐B、C及加权结果，注明单位、周期、边界和公式。 |
| [BLOCK-04] | [SRC-无法复原的范围] | 原始提交稿缺席，无法完成最终格式与逐项核验 | 取得正式源文件，在原稿上完成122段、15表、占位符、字数、样式和签字终检。 |

## 高

| 编号 | 锚点 | 问题 | 处理动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| [HIGH-01] | [SRC-T6C] | 项目C设备预测指标可能明显超阈值 | 先核实第三列是否为MAPE；若是，复算24.33和10.01并核对≤6%阈值出处，不能直接改数。 |
| [HIGH-02] | [SRC-2.2]、[SRC-3.1]、[SRC-T1] | TFT主线与项目A每日重训GBM口径不一致 | 补充换模触发条件、滚动边界、特征、超参、重训频率、随机性来源和适用表格。 |
| [HIGH-03] | [SRC-2.2]、[SRC-3.1] | 项目A考核日在所述训练期内，防泄漏证据不足 | 提供时间轴，并证明清洗、标准化、外部天气和累计电度基数均未使用未来信息。 |
| [HIGH-04] | [SRC-T5A]、[SRC-T5B-C]、[SRC-T7] | 极端工况结果未形成完整横向证据 | 按模板补齐A/B/C每个工况的定义、样本数和指标；无样本时写合规说明，不留空。 |
| [HIGH-05] | [SRC-2.2]、[SRC-5.2]、[SRC-6.1] | 项目B缺少与A/C同等级的方法说明 | 补充B的数据、模型、训练窗、验证协议、节能策略与结果解释。 |
| [HIGH-06] | [SRC-2.1]、[SRC-5/T8]、[SRC-5.2] | 范围声明与第5章节能填报存在边界冲突 | 区分本队建模、联合仿真、合作方策略和最终提交责任，说明第5章数据来源。 |

## 中

| 编号 | 锚点 | 问题 | 处理动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| [MED-01] | [SRC-2.1]、[SRC-2.2]、[SRC-5]、[SRC-6] | 模板字数限制尚未验证 | 在正式Word中按赛方口径逐节计数；当前摘要不足以作精确字数判断。 |
| [MED-02] | [SRC-T3] | 项目C表3相对误差单位不统一 | 核对公式后统一百分数或比例格式，表头与单元格采用同一单位。 |
| [MED-03] | [SRC-T5A] | 极端工况MAPE的百分号与小数口径需统一 | 统一使用“MAPE（%）”表头或逐值百分号，不要混用。 |
| [MED-04] | [SRC-T0] | 机构名称疑似不规范 | 以报名材料或单位官网核对“中国建筑科学院有限公司”是否应为“中国建筑科学研究院有限公司”。 |
| [MED-05] | [SRC-2.1]、[SRC-3.1] | 外部气象补值“+1°C”的依据与泄漏边界未说明 | 说明数据源、发布时间、站点映射、偏差估计和考核时可获得性。 |
| [MED-06] | [SRC-2.1]、[SRC-2.2] | 数据弃用与有效小时数缺少量化依据 | 增加从原始小时数到A=1462、C=1285的清洗漏斗及弃用区间证据。 |
| [MED-07] | [SRC-2.2]、[SRC-2.3] | 冷量恒等式及派生流量的单位链需补全 | 列明变量单位、密度假设、采样周期、符号方向和小温差保护。 |
| [MED-08] | [SRC-5/T8] | 节能计算边界、单位和加权公式未呈现 | 补表头单位、周期、设备范围、基准、节能率公式和官方权重。 |
| [MED-09] | [SRC-5.3] | 8.9%~19.8%的对象和统计范围不清楚 | 明确项目、日期、样本数和最小—最大口径，使端点可追溯。 |
| [MED-10] | [SRC-2.3]、[SRC-3.1]、[SRC-6.1] | 复现要素对GBM和B项目覆盖不足 | 增加依赖版本、种子、数据版本、代码提交号和运行入口。 |
| [MED-11] | [SRC-DECL] | 声明的签字完成状态未知 | 在正式Word或导出PDF中确认签字/盖章实际存在并满足规则。 |

## 低

| 编号 | 锚点 | 问题 | 处理动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| [LOW-01] | [SRC-COVER]、[SRC-DECL] | 日期格式不统一 | 按模板统一“2026年9月8日”和“2026-9-8”的格式。 |
| [LOW-02] | [SRC-2.1]、[SRC-2.2]、[SRC-3.1] | 术语、符号和中英文间距需统一 | 首次定义缩写，统一24 h、168 h、百分点等表达。 |
| [LOW-03] | [SRC-T6A]、[SRC-T6C] | “水泵”指标对象过于笼统 | 明确冷冻水泵、冷却水泵、总泵功率或聚合口径。 |
| [LOW-04] | [SRC-T4]、[SRC-T5]、[SRC-T6]、[SRC-T7] | 表号与子表命名应做终稿巡检 | 在正式源Word中更新题注和交叉引用，核对表序连续性。 |

# 提交前最小闭环

负责人确认队名并消除全部模板占位符。

项目B负责人补齐逐时、极端、设备和节能结果及计算日志。

节能负责人补齐项目C与加权结果，并注明边界、单位和权重。

模型负责人核对表6C列义及MAPE阈值，复算24.33和10.01。

文稿负责人补足TFT—GBM协议差异和全链路防泄漏证据。

在正式源.docx上完成15表、122段、字数、单位、机构名、签字和格式终检。

## 来源限制

本文件没有、也不声称复原结构化dump未提供的内容：原稿122个段落的逐段文字、15张表的完整表头与全部行列、表1和表3除示例外的逐时值、表4全部内容，以及表5—表7未列出的行。

竞赛数据处理原则：未知即标未知；占位符保持占位；未经原始数据与脚本复算，不修改任何竞赛数字。